# Блок управления электрогенератором

# БУЭ-Basic v1.4

# Паспорт и инструкция по эксплуатации

Москва 2012г

# Содержание

- Общие сведения.

- Общие требования.

- Описание работы блока управления.

- Комплектность.

- Маркировка.

- Тара и упаковка.

- Общие указания по эксплуатации.

- Указание мер безопасности.

- Конструкция блока.

- Порядок установки.

- Подготовка к работе.

- Порядок работы.

- Техническое обслуживание.

- Правила хранения.

- Транспортирование.

- Свидетельство о приемке.

- Гарантии изготовителя.

- Дата продажи или отгрузки блока.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Блок управления электрогенератором предназначен для обеспечения запуска  электрогенератора в различных режимах работы.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Технические характеристики.

Блок управления электрогенератора(БУЭ) обеспечивает:

- Контроль состояния 3ф /1ф сети.

- Ручной и автоматический запуск электрогенератора.

- Переключение контакторов Сеть, ГУ в режиме «Ручной».

- Запуск электрогенератора при пропадании одной из фаз сети.

- Запуск, прогрев, работу, охлаждение, останов электрогенератора.

- Управление топливным клапаном, стартером, остановом, воздушной заслонкой электрогенератора.

- Останов электрогенератора при появлении всех фаз сети.

- Останов электрогенератора при попадании напряжения фаз сети в, устанавливаемый Пользователем, диапазон*.

- Останов электрогенератора при выходе напряжения электрогенератора за, устанавливаемый Пользователем, диапазон*.

- Контроль напряжения аккумуляторных батареи источника бесперебойного питания(ИБП).

- Запуск электрогенератора в случае разряда аккумуляторных батарей ИБП ниже ,установленного Пользователем, значения*, останов электрогенератора при заряде аккумуляторных батарей ИБП выше, установленного Пользователем, значения*.

- Контроль напряжения аккумуляторной батареи электрогенератора, запрет на запуск в случае разряда.

- Контроль частоты вращения коленчатого вала двигателя.

- Останов электрогенератора при выходе частоты вращения двигателя за, установленный Пользователем, диапазон.

- Подзарядку аккумуляторной батареи электрогенератора.

- Светозвуковую сигнализацию на этапах запуска, прогрева, работы, охлаждения электрогенератора.

- Сохранение в энергонезависимой памяти событий и аварий с записью времени и даты.

- Автоматический тестовый еженедельный запуск электрогенератора в, устанавливаемое Пользователем время и день недели*.

- Режим «работа/отдых» электрогенератора, с целью недопущения перегрева электрогенератора и экономии топлива*.

- Ведение счетчика моточасов электрогенератора.

- Вход «Запрет на запуск»/«Напряжение АКБ ИБП» электрогенератора.

- Возможность подключения блока индикации и программирования(БИП) посредством интерфейса RS-485.

- Чтение журнала событий, счетчика моточасов, изменения параметров и констант посредством БИПа.

- Возможность подключения GSM модема посредством интерфейса RS-485.**

- Отправка SMS-сообщений при наступлении событий и(или) аварий.

- Выбор отправляемых SMS-сообщений*: все события и аварии, основные события и аварии, только аварии.

- Выбор языка SMS-сообщений*: русский, английский.

- Введение до 3-х номеров абонентов* с возможностью отключения каждого номера.

- Передача телеметрических данных(режим работы, счетчик моточасов, напряжение АКБ ИБП, АКБ ГУ, напряжения сети, частоты вращения коленчатого вала двигателя, количества запусков электрогенератора за выбранный период и т.д.) по SMS-запросу.

- Принудительный запуск, останов электрогенератора по SMS-запросу.

*. Изменение параметров и констант возможно через БИП.

**. GSM модем опционален, в базовой комплектации не устанавливается.

2.2 Эксплуатационные характеристики.

- Автоматический запуск электрогенератора при пропадании напряжения сети/разряда АКБ ИБП.

- Формирование сигнала переключения контакторов Сеть-ГУ.

- Автоматическая остановка электрогенератора при появлении напряжения сети/заряда АКБ ИБП.

|  | Компенсация тока саморазряда аккумулятора, А | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее напряжение сети, при котором обеспечивается подзарядка аккумулятора, В | 90-260 |
|  | Количество попыток запуска электрогенератора | 1-15 |
|  | Максимальное время работы стартера, сек | 1-15 |
|  | Верхний и нижний порог напряжения сети, В | 140-280 |
|  | Верхний и нижний порог напряжения электрогенератора, В | 140-280 |
|  | Верхний и нижний порог напряжения аккумуляторов ИБП, В | 1-120 |
|  | Таймаут зарядки АКБ ИБП, ч | 1-10 |
|  | Задержка на запуск электрогенератора, ч | 0-10 |
|  | Задержка на останов электрогенератора, ч | 0-10 |
|  | Время прогрева, мин | 0-59 |
|  | Время охлаждения, мин | 0-59 |
|  | Время работы электрогенератора, ч | 2-10 |
|  | Время отдыха электрогенератора, ч | 0-10 |
|  | День недели тестового запуска | пн-вс |
|  | Рабочий температурный диапазон, oC | -20 …+50 |
|  | Компенсация тока саморазряда аккумулятора, А | 5 |
|  | Коммутируемый ток нагрузки, А | 63 |
|  | Рабочее напряжение сети, В | 170-260 |

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА.

3.1. Состав.

Основными составными частями БУЭ являются:

- плата управления запуском с силовыми реле и контроллером;

- элементы индикации и управления;

- силовые реверсивные контакторы;

- зарядное устройство.

На передней панели блока расположены:

- Многоцветный светодиодный индикатор

Отображает режимы и этапы работы БУЭ, параметры сети, генератора.

- Таблица режимов свечения светодиодного индикатора

Служит для определения режима работы БУЭ.

- Переключатель режимов ручной/автоматический

Осуществляется выбор режима работы БУЭ.

- Переключатель контакторов Сеть/ГУ

Обеспечивает переключение контакторов, активен только в режиме «Ручной».

- Кнопка аварийной остановки

Служит для экстренной остановки электрогенератора и отключения питания БУЭ

Внутри блока располагаются автоматы и разъемы, обеспечивающие связь блока с сетью, генератором и периферией.

# 3.2. Режимы работы

Режимы работы блока устанавливаются с помощью переключателя .

3.2.1 Ручной режим.

Переключатель находится в положении «Ручной». Светодиодный индикатор моргает желтым 1 раз в 10 секунд. В этом режиме имеется возможность управления контакторами с помощью переключателя контакторов.

В этом режиме БУЭ не влияет на работу генератора, управляющие реле обесточены. Переключение контакторов осуществляется в ручную переключателем. Компенсация тока саморазряда АКБ электрогенератора осуществляется при наличии напряжения на нагрузке. В случае работы электрогенератора ведется отсчет моточасов.

Внимание! Запуск электрогенератора производить только в положении «Сеть» переключателя. После прогрева электрогенератора переключатель перевести в положение «ГУ»

Запуск электрогенератора осуществляется с помощью ключа. Топливный электромагнитный клапан электрогенератора необходимо открыть вручную. При переходе в режим «Авто» клапан необходимо закрыть, ключ электрогенератора перевести в положение, соответствующее режиму «Авто»

Внимание! Положение ключа в режиме «Авто» устанавливается в зависимости от модели электрогенератора.

3.2.2. Автоматический режим.

Переключатель находится в положении «Авто». Возможность ручного управления контакторами отсутствует.

В этом режиме в случае пропадания одной из фаз сети, выходе одной из фаз сети за установленный диапазон*, происходит задержка на пропадание сети, запуск, прогрев, работа электрогенератора.

При появлении всех фаз, попадании всех фаз сети в установленный диапазон* происходит задержка на появление сети, охлаждение и останов электрогенератора. Компенсация тока саморазряда АКБ электрогенератора осуществляется в случае наличия напряжения на нагрузке.

Внимание! Для корректной работы топливный электромагнитный клапан электрогенератора должен быть закрыт, ключ электрогенератора переведен в положение, соответствующее режиму «Авто». Положение ключа в режиме «Авто» устанавливается в зависимости от модели электрогенератора.

В случае наличия всех фаз, попадании всех фаз сети в установленный диапазон, БУЭ находится в режиме работы от сети. Включен контактор “Сеть”. Питание нагрузки осуществляется от сети. Светодиодный индикатор моргает зеленым цветом 1 раз в 10 секунд.

При пропадании одной из фаз, выходе одной из фаз за установленный диапазон* активируется задержка на запуск электрогенератора. Светодиодный индикатор моргает 1 раз в 3 секунды желтым цветом. В этом режиме в случае появления всех фаз БУЭ перейдет в режим работы от сети. В случае отсутствия одной из фазы более установленного периода*, будет осуществлен запуск электрогенератора.

Внимание! В случае активности функции “Контроль напряжения АКБ ИБП” запуск электрогенератора производиться не будет, БУЭ перейдет в режим работы от ИБП, светодиодный индикатор моргает зеленым 3 раза в 10 секунд. Как только напряжение на входе АКБ ИБП снизится ниже установленного значения* произойдет запуск электрогенератора. В случае превышения напряжения на входе АКБ ИБП установленного значения* и отсутствии сетевого напряжения БУЭ остановит электрогенератор и перейдет в режим работы от ИБП.

В режиме запуска электрогенератора светодиодный индикатор моргает желтым цветом 1 раз в секунду. В этом режиме БУЭ автоматически обеспечит открытие электромагнитного топливного клапана, управление воздушной заслонкой, включение стартера электрогенератора. В случае удачной попытки запуска БУЭ прейдет в режим прогрев. Максимальное количество попыток запуска – 10*. Если по истечении всех попыток электрогенератор не запустился, БУЭ перейдет в режим аварии по запуску электрогенератора. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным цветом 1 раз в 15 секунд. Если после подачи команды на вращение стартера,  не будет вращения коленчатого вала двигателя, блок перейдет в режим аварии по не вращению стартера. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным цветом 5 раз в 15 секунд.

В случае если в момент вращения стартера напряжение АКБ электрогенератора снизится ниже установленного значения*, дальнейшие попытки запуска производиться не будут, БУЭ перейдет в режим аварии по разряду АКБ электрогенератора.

# Выход из аварийного режима возможен только отключением питания БУЭ путем нажатия и отпускания кнопки и устранения причины аварии.

В режиме прогрев светодиодный индикатор моргает желтым цветом 1 раз в 3 секунды. Контактор ГУ выключен. По истечении установленного времени* БУЭ переходит в режим работа.

Внимание! В случае активности функции “Работа/Отдых”. По истечении установленного времени* и отсутствия напряжение сети БУЭ остановит электрогенератор и перейдет в режим “Отдых” при этом светодиод будет моргать зеленым 2 раза в 10 секунд. По истечении установленного времени* БУЭ запустит электрогенератор. В случае появления напряжения сети блок перейдет в режим работы от сети.

В режиме работы от электрогенератора светодиодный индикатор постоянно светится зеленым цветом, контактор ГУ включен. В случае останова электрогенератора (топливо, масло) или выходе напряжения электрогенератора за установленный диапазон, блок перейдет в режим аварии по останову электрогенератора. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным 2 раза в 15 секунд. В случае выхода частоты вращения двигателя за установленный диапазон, БУЭ перейдет в режим аварии по частоте. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным цветом 7 раз в 15 секунд. В случае пропадания напряжения с альтернатора электрогенератора блок перейдет в режим аварии по альтернатору. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным цветом 6 раз в 15 секунд.

Внимание! В случае активности функции “Тестовый запуск”. БУЭ запустит электрогенератор в установленное время* даже в случае наличия напряжения сети. При этом светодиодный индикатор будет моргать зеленым 1 раз в 3 секунды.

При появлении всех фаз БУЭ перейдет в режим задержки на появление сети, контактор ГУ будет по-прежнему включен, по истечении установленного значения* в случае наличия всех фаз, блок перейдет в режим охлаждения электрогенератора.

В режиме охлаждения электрогенератора светодиодный индикатор моргает желтым цветом 1 раз в 3 секунды, контактор ГУ выключен, контактор Сеть включен. По истечении установленного значения*, блок остановит электрогенератор и перейдет в режим работы от сети.

Если останова электрогенератора не произойдет(обрыв управляющего провода) БУЭ перейдет в аварию по отсутствию принудительной остановки электрогенератора. При этом светодиодный индикатор будет моргать красным 4 раза в 10 секунд. В этом случае останов электрогенератора произойдет по топливу через 10-30 секунд, т.к. закроется электромагнитный топливный клапан.

Внимание! При переводе БУЭ в автоматический режим необходимо ВСЕГДА закрывать электромагнитный топливный клапан(выкрутить винт принудительного открытия клапана до упора) для предотвращения перелива топлива через поплавковую камеру карбюратора и гарантированной остановки электрогенератора в случае обрыва управляющих проводов.

Все события и аварии сохраняются в журнале событий в энергонезависимой памяти блока. При установленном GSM модеме происходит отправка SMS-сообщений при наступлении определенных событий и(или) аварий на номер(а) абонента.**

*. Изменение констант и параметров возможно только посредством БИПа.

**. Выбор типа отправляемых SMS сообщений, языка SMS сообщений, ввод номеров абонентов осуществляется посредством БИПа.

Таблица режимов работы БУЭ-Basic.

| Режим | Цвет свечения | Период | Звук | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа ГУ | Зеленый | постоянно | нет | Контактор ГУ включен |
| Сеть | Зеленый | 1 раз в 10 сек | нет | Контактор Сеть включен |
| Отдых ГУ | Зеленый | 2 раза в 10 сек | нет | Отключаемая функция* |
| Работа ИБП | Зеленый | 3 раза в 10 сек | нет | Отключаемая функция* |
| Тестовый запуск | Зеленый | 1 раз в 3 сек | нет | Отключаемая функция* |
| Режим Ручной | Желтый | 1 раз в 10 сек | нет | Ручное управление контакторами |
| Пропадание сети | Желтый | 1 раз в 3 сек | да | Задержка на пропадание сети* |
| Появление сети | Желтый | 1 раз в 3 сек | нет | Задержка на появление сети* |
| Запуск ГУ | Желтый | 1 раз в 1 сек | да |  |
| Прогрев | Желтый | 1 раз в 3 сек | нет | Задержка на прогрев ГУ, контактор ГУ выключен. |
| Охлаждение | Желтый | 1 раз в 3 сек | да | Задержка на охлаждение ГУ, контактор ГУ выключен. |
| Нет запуска ГУ | Красный | 1 раз в 15 сек | нет |  |
| Разряд АКБ ГУ | Красный | 2 раза в 15 сек | нет | Отключаемая функция* |
| Останов электрогенератора | Красный | 3 раза в 15 сек | нет | Останов по топливу, маслу, выход напряжения электрогенератора за установленный диапазон. |
| Нет останова | Красный | 4 раза в 15 сек | нет | Обрыв управляющего провода |
| Нет вращения стартера | Красный | 5 раз в 15 секунд | нет | Обрыв управляющего провода, неисправность стартера |
| Нет напряжения с альтернатора | Красный | 6 раз в 15 секунд | нет | Обрыв силового провода, отключение автомата ГУ по превышению тока, неисправность альтернатора |
| Частота ГУ вне диапазона | Красный | 7 раз в 15 секунд | нет | Перегрузка ГУ, неверная настройка электрогенератора |

*. Изменение констант и параметров возможно только посредством БИПа.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

|  | Блок управления | 1шт |
| --- | --- | --- |
|  | Соединители | комплект |
|  | Паспорт | 1шт |
|  | Комплект проводов | 1 комплект |

# 5. МАРКИРОВКА.

- Маркировка блока содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение;

- заводской номер;

- На блоке нанесено обозначение элемента заземления и предупреждающий знак «Высокое напряжение»;

# 6. ТАРА И УПАКОВКА.

- Блок упаковывается в индивидуальную  потребительскую тару-коробку из картона;

- Масса (брутто) комплекта поставки не более, кг	20

- По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

- Размеры блока, мм 						400X500X170

# 7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Эксплуатация блока должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию и имеющего допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В;

- После вскрытия упаковки необходимо:

    - провести внешний осмотр блока;

    - убедиться в отсутствии механических повреждений;

    - проверить комплектность поставки.

- После транспортировки перед включением блок должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 3 часов.

# 8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- При установке и эксплуатации блока следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию допускаются лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000В.

- Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу и эксплуатация блока без защитного заземления.

- Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей должны проводиться только после отключения блока от питающей сети.

- Блок должен быть заземлён посредством подключения клеммы защитного заземления к контуру защитного заземления.

# 9. КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА.

- Конструкция блока обеспечивает возможность его использования при установке на стене.

- Блок является законченной моноблочной конструкцией.

Внимание! При разборке блока  в целях проведения регламентных или иных работ с осторожностью открывайте переднюю панель, поскольку она связана кабелем с остальными частями блока.

- На лицевой панели Блока расположены элементы индикации и управления. Предохранитель на 1,5 Ампера, находится на плате зарядного устройства под крышкой.

# 10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

- Блок устанавливается в месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков и возможных механических повреждений. В помещении должны отсутствовать вещества, содержащие пары кислот, щелочей.

- Блок устанавливается на основании  посредством крепления за отверстия, находящиеся на задней стенке.

- После закрепления блока  необходимо провести его заземление, подключив провод заземления.

- Подключение проводов фаз, нагрузки, нейтрали проводится к соответствующим клемным колодкам.

# Схема подключения БУЭ-Basic к трехфазной сети и трехфазному электрогенератору.

# Схема подключения БУЭ-Basic к трехфазной сети и однофазному электрогенератору.

# Схема подключения БУЭ-Basic к однофазной сети и однофазному электрогенератору.

# Внимание! В случае включения БУЭ-Basic в трехфазную сеть, необходимо перевести PIN-переключатель -1 на плате управления в положение ON. При включении Блока отпусканием кнопки  светодиодный индикатор в случае контроля однофазной сети моргнет зеленым и красным 1 раз. В случае контроля 3-х фазной сети моргнет зеленым и красным 3 раза.

# 11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

# Перед работой с блоком необходимо изучить органы управления и индикации.

- Выберите нужный режим работы, руководствуясь данной инструкцией.

# 12. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

- Отключите питание БУЭ переводом переключателя  в положение «Ручной» и отключением автоматических выключателей «Сеть» и «ГУ».

- Отсоедините клемму «Плюс» от аккумулятора на электрогенераторе.

- Подсоедините соответствующие разъемы к элементам управления на электрогенераторе и на БУЭ. Желательно использовать цветную маркировку, цепи плюс 12В (красный) минус 12В (черный), провода управления – любым отличным цветом. Подсоедините силовые кабели к клеммам сети,  выходу генератора и входу нагрузки соблюдая маркировку.

- Подключите клемму «плюс» к АКБ электрогенератора.

- Включите автоматы «Сеть», «ГУ».

- Установите переключатель  в положение «Ручной».

- Установите переключатель  в положение «Сеть».

- Проверьте наличие напряжения на нагрузке.

- Запустите электрогенератор вручную, согласно инструкции на ГУ.

- Установите переключатель в положение «ГУ».

- Проверьте наличие напряжения на нагрузке.

- Заглушите генератор.

- Установите переключатель  в положение «Авто». Выключите автомат «Сеть».

- Проверьте запуск электрогенератора.

- Включите автомат «Сеть».

- Проверьте останов электрогенератора.

- Установите переключателем  требуемый режим.

# 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- ТО1, один раз в месяц;

- ТО3, один раз в полгода;

ТО1 предусматривает внешний осмотр БУЭ, подтяжку соединения силовых проводов и проводов управления (при необходимости).

ТО3 предусматривает проверку работы блока во всех режимах, измерение тока потребления по фазам.

- Не реже одного раза в 2 года производить проверку параметров контура заземления.

# 14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

- Блок должен храниться в штатной упаковке при температуре - 20°С + 50°С.

# 15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

- Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолетов.

- Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:

- температуру окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С;

- относительную влажность до 95% при температуре 35°С;

- транспортную тряску с ускорением 30м/с2 при частоте ударов до 100 в минуту.

- При транспортировании блок должны выполняться действующие правила перевозки грузов.

- После транспортирования при отрицательных температурах воздуха ниже -10°С, блок должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями.

# 16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Блок управления электрогенератором заводской номер

________________________  соответствует техническим условиям и признается годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» ________ 201_г.

# 17. ГАРАНТИИ ИЗОТОВИТЕЛЯ.

- Гарантийный срок эксплуатации БУЭ – 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента изготовления.

- Гарантии не распространяются на БУЭ имеющих:

- Механические повреждения.

- Следы вскрытия и нарушения защитных этикеток.

- Повреждения из-за попадания внутрь инородных тел, насекомых, воды, технических жидкостей, ремонтных смесей, краски.

- Повреждения, вызванные отсутствием предусмотренного технического обслуживания.

- Повреждения, вызванные пожаром, наводнением или иными обстоятельствами форс-мажора.

# 18. ДАТА ПРОДАЖИ БЛОКА.

БУЭ заводской номер _______________________

Дата продажи «___» __________________ 201__г.

Штамп продавца

Подпись                                  /                           /

С правилами эксплуатации  БУЭ ознакомлен.

Претензий по внешнему виду изделия и комплектации

не имею.

Покупатель

Подпись                                          /                          /

«_____» ____________ 201__г.

Продавец

Подпись                                        /                          /

«_____» ____________ 201__г.

ВНИМАНИЕ!  Отсутствие настоящего паспорта лишает

Покупателя гарантии.

http://home-energy-systems.ru